TEKNİK ŞARTNAME

# KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK)

## Genel Özellikler

    - Üretici firma, Türkak Onaylı ISO 9001, ISO14001:2015, ISO 45001:2018, TS EN ISO/IEC 27001 belgelerine sahip olmalıdır.

    - Yüklenici, teklif edilen ürünün yetkili üreticisi veya yetkili satıcısı olacaktır. İlgili yetkili belgesi sözleşme aşamasında İdareye verilecektir.

    - Ürün yerli malı olacaktır.

    - İstenildiğinde IEC 62040-1 (LVD), IEC 62040-2 (EMC) ve IEC 62040-3 test sertifikaları ve raporları verilecektir.

## Kesintisiz Güç Kaynağı (1 Adet)

    - Kule (tower) tipinde olacaktır.

    - En az 10.000 (onbin) W gücüne sahip olacaktır.

    - Kullanılacak aküler cihazın içerisinde olacaktır.

    - KGK’nın çıkış güç faktörü 1 (bir) olacaktır.

    - Tam yükte verimlilik en az %95 olacaktır.

    - KGK cihazının giriş güç faktörü en az %99 olacaktır.

    - KGK ların ön panelinde LCD ekran, durum ledleri, tuş takımı ve sesli ikaz bulunmalıdır.

    - Cihaz üzerinde USB ve RS-232 haberleşme portları standart olarak bulunmalıdır. İkiside aynı anda bulunacaktır. Cihaz bu haberleşme portlarından bir program üzerinden izlenebilecektir. Ayrıca bu portlar üzerinden kalibrasyon ve ayarlar yapılabilmeli, cihazın yazılım versiyonu yükseltilebilmelidir.

    - KGK lar paralellemeye uygun olmalıdır. Paralelleme kartları ürün üzerinde mevcut olacaktır. Test sırasında gösterilecektir.

    - KGK üzerinde SNMP kart takılı olarak bulunacaktır.

    - KGK üzerinde acil durdurma için EPO tuşu veya soketi olacaktır.

    - KGK akülerini sistemden ayırmak için KGK üzerinde akü sigortası (DC otomatik) olacaktır.

    - KGK üzerinde manuel bakım baypas anahtarı olacaktır.

    - Cihazda otomatik start alma özelliği olmalıdır.

    - Cihaz aşırı yükte bypass yapabilmeli ve >%130 yükte sürekli bypass’dan yükü besleyebilmeli.

    - Çıkış gerilimi 208 / 220 / 230 / 240 VAC ayarlanabilir olmalıdır, çıkış gerilim hassasiyeti doğrusal yükte ±%1’ den büyük olmamalıdır.

    - Giriş gerilimi yüke bağlı olarak 110-300 VAC sınırları içerisinde kaldığı müddetçe KGK normal çalışmasına devam edecektir. Tam yükte bu değer 176-280 VAC arasında olmalıdır.

    - Cihaz online çalışmada (%102 ~ %110 yükte: 30dk & %110 ~ %130 yükte: 10dk & %130 ~ %150 yükte: 30s & >%150 yükte: 200ms) aşırı yükte bypass yapmalı ve yük %100’ ün altına düşünce otomatik olarak invertere geçmeli.

    - Cihaz aküden çalışmada (%102 ~ %110 yükte: 10dk & %110 ~ %130 yükte: 1dk & %130 ~ %150 yükte: 10s & >%150 yükte: 200ms) aşırı yükte kendini kapatmalıdır.

    - KGK şebeke frekansını otomatik olarak algılamalıdır. Frekans senkronizasyon aralığı ±6Hz (44-56Hz & 54-66Hz) olmalı, bu aralık ±10Hz ayarlanabilir olmalıdır.

    - KGK giriş toplam harmonik bozunumu doğrusal yüklerde ≤%3 doğrusal olmayan yüklerde ≤%5 olmalıdır.

    - KGK çıkış toplam harmonik miktarı doğrusal yüklerde ≤%2’ü, doğrusal olmayan yüklerde %5’i geçmeyecektir.

    - Ekstra akü kabini bağlamaya uygun olup cihaz üzerinde ekstra akü bağlantı konnektörü olmalıdır.

    - Cihazın akü şarj akımı 3A (1 ~ 12A ayarlanabilir) olmalıdır.

    - Cihaz en fazla 1,5 saatte tam şarja ulaşabilmelidir. Yapılacak testlerde bu gösterilecektir.

    - KGK -20 ve +40 derece arasında çalışabilmelidir.

    - UPS sistemi; yüksek çevrim dayanımı açısından uzun ömürlü lityum-ion (li-ion) veya sodyum-iyon (NA-ion) bataryalara sahip olmalıdır.

    - Sodyum aküler bir program üzerinden izlenebilmelidir. (BMS: Battery Management System)

    - Transfer süresi AC moddan Akü moda geçiş 0sn & Akü moddan AC moda geçiş 4msn olmalıdır.

    - Cihazın koruma sınıfı minimum IP20 olmalıdır.

    - Cihaz yüke bağlı olarak hız ayarını yapan fanlar ile soğutulmalıdır.